Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сабаевский сельсовет

муниципального района Буздякский район

Республики Башкортостан

от  23 января 2026 г. №1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2036 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 6 |
| Водоснабжение | 8 |
| 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 8 |
| 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 8 |
| 1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 8 |
| 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 9 |
| 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 17 |
| 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 17 |
| 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 18 |
| 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 18 |
| 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 19 |
| 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 20 |
| 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 20 |
| 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 23 |
| 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 24 |
| 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 24 |
| 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 27 |
| 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 27 |
| 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 27 |
| 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 28 |
| 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 30 |
| 3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 30 |
| 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 30 |
| 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 30 |
| ## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 33 |
| 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 33 |
| 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 34 |
| 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 35 |
| 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 35 |
| 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 36 |
| 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 36 |
| 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 36 |
| 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 36 |
| ## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 40 |
| 5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 40 |
| 5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 40 |
| 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 40 |
| 7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 43 |
| ## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 46 |
| Водоотведение | 47 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2026 по 2036 гг. сельского поселения Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан на 2026-2036 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация сельского поселения Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.

Местонахождение проекта: 452716, Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Сабаево, ул. Мира, зд. 41.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2025 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2026 г. до 2036 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация водонапорной башни и участков сети;

- строительство новых источников водоснабжения;

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2026 по 2036 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан:

- в сфере водоснабжения составляет 35 818,65  тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан на период до 2036 года.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В сельском поселении Сабаевский сельсовет централизованное водоснабжение имеется в двух населенных пунктах из шести: в с. Сабаево, с. Тугаево. Источником водоснабжения сельского поселения Сабаевский сельсовет являются артезианские скважины.

с. Сабаево

Источником водоснабжения села является артезианская скважина, расположенная в с. Тугаево. Родник обеспечивает водой 579 человек. Вода из артезианской скважины подается глубинным насосом в одну водонапорную башню, и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Протяженность сети 6970 м.

с. Тугаево

Источником водоснабжения села является артезианская скважина, расположенная в с. Тугаево. Родник обеспечивает водой 200 человека. Вода из артезианской скважины подается глубинным насосом в одну водонапорную башню, и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Протяженность сети 2181 м.

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В сельском поселении Сабаевский сельсовет к территориям, не охваченным централизованным водоснабжением, относятся: д. Идяшбаш, д. Новый Шигай, д. Хазиман, с. Старый Шигай.  Обеспечение водой данных населенных пунктов осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 24.04.2025 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Сельское поселение Сабаевский сельсовет разделено на 2 технологические зоны.

1. Технологическая зона с. Сабаево:

- водонапорная башня;

- водопроводная сеть протяженностью 6970 м.

2. Технологическая зона с. Тугаево:

- источник водоснабжения – артезианская скважина;

- водонапорная башня;

- водопроводная сеть протяженностью 2181 м.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является артезианская скважина, расположенная на территории сельского поселения Сабаевский сельсовет в с. Тугаево. Родник оборудован кранами для отбора проб воды, отверстиями для замера уровня воды. Родник оборудован оголовками и герметично закрыт. На роднике установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

Таблица 1 – Основные показатели источника водоснабжения

| № п/п | Наименование скважины, населенный пункт, адрес | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Фактическая подача воды за 2024 год, м3/год | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина 1 | 6,5 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 56940 | каптаж | 1980 |
| 2 | Артезианская скважина 2 | 6,5 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 56940 | каптаж | 1984 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения Сабаевский сельсовет сооружения очистки и подготовки воды (станция очистки) отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода на скважинах соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения сельского поселения Сабаевский сельсовет необходимо для подачи холодной воды необходимого давления.

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос (тип, модель) | Кол-во | Фактическая подача, м3/год | Расход эл. энергии кВт/ч | Удельный расход кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тугаево |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 113880 | 122000 | 1,07 |

Таблица 3 – Основные характеристики водонапорной башни

| № п/п | Наименование | Место расположения (адрес) | Объем бака, м3 | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | с. Сабаево | 15 | 30 |
| 2 | Водонапорная башня | с. Тугаево | 15 | 30 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Общая протяженность трубопроводов составляет 10,272 км.

Таблица 4 – Сведения по водопроводным сетям

| Наименование улиц | Протяженность, км | Материал труб | Диаметр,мм | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сабаево |  |  |  |  |
| ул. Мира | 2,180 | чугун | 100/63 | 100 |
| ул. Молодежная | 1,080 | чугун | 100 | 100 |
| ул. Чапаева | 1,050 | асбоцемент | 110 | 100 |
| ул. Горная | 0,350 | металл | 76 | 100 |
| ул. Школьная | 0,350 | металл | 76 | 100 |
| ул. С. Юлаева | 0,930 | металл | 76 | 100 |
| ул. Речная | 0,340 | чугун | 63 | 100 |
| ул. Заря | 0,210 | сталь | 89 | 100 |
| ул. Дружбы | 0,480 | чугун | 63 | 100 |
| с. Тугаево |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1,019 | полипропилен | 100 | 0 |
| ул. Центральная | 0,250 | чугун | 63 | 0 |
| ул. Садовая | 0,516 | сталь | 40 | 80 |
| ул. Новая | 0,396 | полипропилен | 40 | 80 |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению сельского поселения Сабаевский сельсовет является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

В сельском поселении Сабаевский сельсовет не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В сельском поселении Сабаевский сельсовет централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Республики Башкортостан (г. Уфа) составляет 1,51-1,97 м. Сельское поселение Сабаевский сельсовет не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,0-2,5 м.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты водоснабжения с. Сабаево, с. Тугаево находятся в собственности  и эксплуатируются администрацией сельского поселения Сабаевский сельсовет.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Сабаевский сельсовет, в первую очередь, обусловлена физическим износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов воды | ед/км | 0,385 | 0 |
| 2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 5 |
| 3 | Износ водопроводной сети | % | 100 | 0 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения Сабаевский сельсовет   без изменения территории

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется. В сельском поселении Сабаевский сельсовет на прогнозный период (2035 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению на уровне 879 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения Сабаевский сельсовет с учетом освоения резервных территорий

Данный вариант предусматривает 100% обеспечение территории сельского поселения Сабаевский сельсовет централизованным водоснабжением. По данному варианту ожидается численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению на уровне 1150 человек.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и водозаборных сооружений.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Сабаевский сельсовет, наиболее приоритетным является первый, т.к. численность населения в муниципальном образовании идет на убыль.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды сельского поселения Сабаевский сельсовет представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды согласно п. 3.7.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Сабаево | с. Тугаево |
| Объем выработки воды | Тыс. куб. м. | 86,67 | 27,21 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | Тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | Тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 86,67 | 27,21 |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 21,67 | 5,36 |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 65,00 | 21,85 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 62,86 | 21,72 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 2,15 | 0,13 |

Потери при транспортировке воды равны 25%.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное, м3/сут | Макс. Суточное K=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сабаево | 86670 | 237,45 | 284,94 |
| с. Тугаево | 27210 | 74,55 | 89,46 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с. Сабаево | с. Тугаево |
| Население | 62,86 | 21,72 |
| Бюджетные организации | 2,15 | 0,13 |
| Образовательные учреждения (школа) | 1,92 | 0 |
| Учреждения административные | 0,096 | 0 |
| Объекты здравоохранения | 0,13 | 0,13 |
| Итого: | 67,156 | 21,850 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

| N п/п | Показатель | с. Сабаево |  | с. Тугаево |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 182,5 | 5,48 | 182,5 | 5,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 182,5 | 5,48 | 182,5 | 5,48 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Согласно постановлению государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 г. № 120 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях, коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики Башкортостан, определенных расчетным методом», норматив потребления холодного водоснабжения на 1 человека в месяц составляет – 6,356 м3.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета у абонентов отсутствуют.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета у всех потребителей.

На водозаборах установлены приборы учета.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки сельского поселения Сабаевский сельсовет.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Существующее суточное потребление воды (м3/сут) | Существующая мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сабаево | 237,45 | 312 | 74,55 |
| с. Тугаево | 74,55 | 312 | 237,45 |

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления сельского поселения Сабаевский сельсовет. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В таблице 10 показатели за 2024 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 3.11 и п. 3.12 (потери).

Таблица 10 – Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| с. Сабаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 86,67 | 81,25 | 76,47 | 72,22 | 68,42 | 68,42 | 68,42 |
| 2 | Объем потерь воды | 21,67 | 16,25 | 11,47 | 7,22 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| с. Тугаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 27,21 | 26,31 | 25,71 | 24,28 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 2 | Объем потерь воды | 5,36 | 4,46 | 3,86 | 2,43 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 |
| Итого сельское поселение Сабаевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 113,88 | 108,56 | 102,18 | 96,50 | 91,42 | 91,42 | 91,42 |
| 2 | Объем потерь воды | 28,5 | 29,59 | 30,68 | 24,26 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В сельском поселении Сабаевский сельсовет горячее водоснабжение отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. Суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. Суточное тыс.м³/сут |
| с. Сабаево |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая | 65,00 | 0,178 | 0,213 | 65,00 | 0,178 | 0,213 |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Тугаево |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая | 21,85 | 0,060 | 0,072 | 21,85 | 0,060 | 0,072 |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подача воды в сельском поселении Сабаевский сельсовет на расчетный срок уменьшится за счет снижения потерь.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Таблица 12 -  Потребление воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- |
| с. Сабаево | 172,22 | 62862 |
| с. Тугаево | 59,86 | 21849 |

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка реализации холодной питьевой воды сельского поселения Сабаевский сельсовет

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2035 | 2024 | 2035 | 2024 | 2035 |
| с. Сабаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом | 1 житель | 0,18 | 579 | 579 | 62,860 | 62,860 | 22,944 | 22,944 |
| Итого население |  |  |  |  | 62,860 | 62,860 | 22,944 | 22,944 |
| Организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения Сабаевский сельсовет | 1 работник | 0,012 | 8 | 8 | 0,096 | 0,096 | 0,035 | 0,035 |
| Сабаевская школа им. Рената Шарипова | 1 ученик | 0,016 | 120 | 120 | 1,920 | 1,920 | 0,701 | 0,701 |
| Старо-Сабаевский ФАП | Посещений в смену | 0,0086 | 15 | 15 | 0,129 | 0,129 | 0,047 | 0,047 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 2,145 | 2,145 | 0,783 | 0,783 |
| Итого с. Сабаево |  |  |  |  | 65,005 | 65,005 | 23,727 | 23,727 |
| с. Тугаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом | 1 житель | 0,18 | 200 | 200 | 21,720 | 21,720 | 7,928 | 7,928 |
| Организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тугаевский ФАП | Посещений в смену | 0,0086 | 15 | 15 | 0,129 | 0,129 | 0,047 | 0,047 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,047 | 0,047 |
| Итого с. Тугаево |  |  |  |  | 21,849 | 21,849 | 7,975 | 7,975 |
| Итого Сабаевское СП |  |  |  |  | 86,854 | 86,854 | 31,702 | 31,702 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Таблица 14

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| сельское поселение Сабаевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |

3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения сельского поселения Сабаевский сельсовет базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 180 л/сутки на человека.

Таблица 15 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Сабаевский сельсовет

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 год |
| Питьевая вода |  |  |  |
| 1. | Общий объем подачи воды | куб. м | 91,425 |
| 2. | Объем реализации воды, в том числе | куб. м | 86,854 |
| 3. | Объем реализации воды в с. Сабаево | куб. м | 65,005 |
| 3.1 | - населению | куб. м | 62,860 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | куб. м | 2,145 |
| 4. | Объем реализации воды в с. Тугаево | куб. м | 21,849 |
| 4.1 | - населению | куб. м | 21,720 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | куб. м | 0,129 |
| 5. | Потери | куб. м | 4,571 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2024 год |  | Расчетный срок 2035 год |  | Мощность, водозабора, м3/сут | Резерв (дефицит), м3/сут | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача воды |  | Подача воды |  |  |  | Водозабор, м³/сут | Очистные, м³/сут |
|  | среднесуточное, м³/сут | годовое, м³/год | среднесуточное, м³/сут | годовое, м³/год |  |  |  |  |
| с. Сабаево | 178,10 | 65005 | 178,10 | 65005 | 312 | +133,90 | 312 | - |
| с. Тугаево | 59,86 | 21849 | 59,86 | 21849 |  | +252,14 |  | - |

В сельском поселении Сабаевский сельсовет на водозаборах наблюдается резерв мощности.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организация в сельском поселении Сабаевский сельсовет муниципального района Буздякский район отсутствует.

## 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводной сети с.Сабаево L=6970м | 2028 | не определен |
| 2 | Модернизация водопроводной сети с.Тугаево L=912м | 2026 | не определен |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения

Модернизация  изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и асбестоцементным трубам рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

Строительство  водонапорных башен

- стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды.
- повышенная надежность оборудования, в том числе в зимний период вне зависимости от расхода воды;

- учет различных суточных и сезонных режимов работы;

- снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельское поселение Сабаевский сельсовет питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные в первом сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В сельском поселении Сабаевский сельсовет строительство новых объектов не планируется.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В сельском поселении Сабаевский сельсовет планируется модернизация водопроводной сети протяженностью 7882м.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

В сельском поселении Сабаевский сельсовет не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют. Рекомендовано организовать диспетчерскую службу.

Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Сабаевский сельсовет отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в сельском поселении Сабаевский сельсовет приборы учета у потребителей отсутствуют.

На всех водозаборах ведется учет подачи воды.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок в сельском поселении Сабаевский сельсовет планируется модернизация трубопровода по существующей схеме.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в сельском поселении Сабаевский сельсовет не планируется строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Строительство новых объектов водоснабжения не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1 – Схема водоснабжения с. Сабаево

Рис. 2 – Схема водоснабжения с. Тугаево

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объектов водоснабжения нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Система водоподготовки в сельском поселении Сабаевский сельсовет на водозаборе не используется.

## 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16.02.2024г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" (НЦС 81-02-14-2024 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

Коэффициент для Республики Башкортостан – 0,79.

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Сабаевский сельсовет |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети с. Сабаево L=6970 м | м | 6970 | 4544,36 | 31674,19 |
| Модернизация водопроводной сети с. Тугаево L=912 м | м | 912 | 4544,36 | 4144,46 |
| Итого сельское поселение Сабаевский сельсовет |  |  |  | 35 818,65 |

7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024(базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,385 | 0,385 | 0,292 | 0,195 | 0,086 | 0 | 0 |
| 3. |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В сельском поселении Сабаевский сельсовет бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованное водоотведение в сельском поселении Сабаевский сельсовет отсутствует.  Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.